## 1 kv
Joogivee kontroll pumplates 2024a.
AS Sillamäe Veevärk
Joogivee reservuaarid |  |  | 1kv. | 1kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  | mikroraiooni pumbajaam,Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
analüüsi tulemused võtja |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 05/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 04/24
proovi võtmise kuupäev |  |  | 10.01.2024 | 10.01.2024
protokoll koostas |  |  | 15.01.2024 | 15.01.2024
näitajad | Ühik | piirsisaldus
coli-laadsed bakt. | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
enterokokid | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
esherichia coli | pesa/100ml | 0 | 0 | 0
koloniate arv | pesa/1ml | 100 | 25,0 | 31,0
ammoonium | mg/l | 0.5 | 0.1 | 0.12
hägusus | NTU |  | <1,0 | <1,0
elektrijuhtivus | μS | 2500 | 865 | 969
fluoriid | mg/l | 1.5 | 0.62 | 0.63
kloriid | mg/l | 250 | 193 | 238
lõhn | palli |  | 0 | 0
mangaan | μg/l | 50 | 8,0 | 22
naatrium | mg/l | 200
nitraat | mg/l | 50 | <1,0 | <1,0
nitriit | mg/l | 0.5 | <0,003 | <0,003
oksüdeeritavus | mg/l О2 | 5 | 2.4 | 2.3
raud | μg/l | 200 | 17,0 | 8,0
sulfaat | mg/l | 250 | 2,0 | <1,0
PH | PH ühik | 6.0-9.0 | 8,0 | 7.2
värvus | kraadi | Tarbijale vastuvõetav,ebatavaliste muutusteta | <1,0 | 4,0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi peainsiner B.Kossarev

## 2kv
Joogivee kontroll pumplates 2024a.
AS Sillamäe Veevärk
Joogivee reservuaarid
|  |  | 2kv. | 2kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b | mikroraiooni pumbajaam,Viru pst.39b
analüüsi tulemused võtja |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 130/24 KATSEPROTOKOL Nr.BKV199/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 131/24 KATSEPROTOKOL Nr.BKV200/24
proovi võtmise kuupäev |  |  | 02.04.2024 7.05.2024 | 02.04.2024 7.05.2024
protokoll koostas |  |  | 07.04.2024 14.05.2024 | 07.04.2024 14.05.2024
näitajad | Ühik | piirsisaldus
coli-laadsed bakt. | pesa/100ml | <1 | 0 | 0
enterokokid | pesa/100ml | <1 | 0 | 0
esherichia coli | pesa/100ml | <1 | 0 | 0
koloniate arv | pesa/1ml | kuni 100 | 13 | 10
ammoonium | mg/l | 0.5 | 0.17 | 0.2
hägusus | NTU | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | <1,0 | <1
elektrijuhtivus | μS | 2500 | 981 | 878
fluoriid | mg/l | 1.5 | 0.64 | 0.63
kloriid | mg/l | 250 | 250 | 207
lõhn | palli | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | 0 | 0
mangaan | μg/l | 50 | 39 | 11
naatrium | mg/l | 200 | 198.1 | 183.2
nitraat | mg/l | 50 | <1 | <1
nitriit | mg/l | 0.5 | 0.001 | 0.001
oksüdeeritavus | mg/l О2 | 5 | 2.1 | 2.3
raud | μg/l | 200 | 51 | 4
sulfaat | mg/l | 250 | 7,0 | 2,0
PH ühik | PH ühik | 6.0-9.0 | 7.7 | 7.7
värvus | kraadi | Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste muutusteta | 4,0 | 4.5
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus № 2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi peainsiner B.Kossarev