## 1кв
Контроль питьевой воды на нососных станциях 2024 год
AS Sillamäe Veevärk
резервуары питьевой воды
|  |  | 1kv. | 1kv.
место отбора пробы и адрес |  |  | mikroraiooni pumbajaam,Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
выдаёт результаты анализов |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 05/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 04/24
дата отбора пробы |  |  | 10.01.2024 | 10.01.2024
протокол составлен |  |  | 15.01.2024 | 15.01.2024
показатели | единица измерения | предельно допустимые концентрации
coli-laadsed bakt. | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
enterokokid | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
esherichia coli | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
число колоний | число колоний на 1мл. | до 100 | 25 | 31
аммоний | мг/л | 0.5 | 0.1 | 0.12
мутность | единица мутности | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | <1,0 | <1,0
электропроводность | мСм/см | 2500 | 865 | 969
фториды | мг/л | 1.5 | 0.62 | 0.63
хлориды | мг/л | 250 | 193 | 238
запах | баллы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | 0 | 0
марганец | мкг/л | 50 | 8 | 22
натрий | мг/л | 200
нитраты | мг/л | 50 | <1,0 | <1,0
нитриты | мг/л | 0.5 | <0,003 | <0,003
перманганатная окисл-сть | mgO2/l | 5 | 2.4 | 2.3
железо | мкг/л | 200 | 17 | 8
сульфаты | мг/л | 250 | 2 | <1,0
PH |  | 6.0-9.0 |  | 7.2
цветность | градусы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | <1,0 | 4
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 2кв
Контроль питьевой воды на нососных станциях 2024 год
AS Sillamäe Veevärk
резервуары питьевой воды
|  |  | 2квартал | 2квартал
место отбора пробы и адрес |  |  | насосная микрорайона,Viru pst.39b | насосная города, I.Pavlovi12b
выдаёт результаты анализов |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 130/24 KATSEPROTOKOL Nr.BKV199/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 131/24 KATSEPROTOKOL Nr.BKV200/24
дата отбора пробы |  |  | 02.04.2024 7.05.2024 | 02.04.2024 7.05.2024
протокол составлен |  |  | 07.04.2024 14.05.2024 | 07.04.2024 14.05.2024
показатели | единица измерения | предельно допустимые концентрации
coli-laadsed bakt. | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
enterokokid | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
esherichia coli | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
число колоний | число колоний на 1мл. | до 100 | 13 | 10
аммоний | мг/л | 0.5 | 0.17 | 0.2
мутность | еденица мутности | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | <1,0 | <1
электропроводность | мСм/см | 2500 | 981 | 878
фториды | мг/л | 1.5 | 0.64 | 0.63
хлориды | мг/л | 250 | 250 | 207
запах | баллы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | 0 | 0
марганец | мкг/л | 50 | 39 | 11
натрий | мг/л | 200 | 198.1 | 183.2
нитраты | мг/л | 50 | <1 | <1
нитриты | мг/л | 0.5 | 0.001 | 0.001
перманганатная окисл-сть | mgO2/l | 5 | 2.1 | 2.3
железо | мкг/л | 200 | 51 | 4
сульфаты | мг/л | 250 | 7 | 2
PH |  | 6.0-9.0 | 7.7 | 7.7
цветность | градусы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | 4 | 4.5
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев