## 1 кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2024 год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Kannuka kool,Geoloogija tn.13, toiduplokk | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 42/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 43/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 44/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 45/24
дата отбора пробы |  |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07
протокол составлен |  |  |  | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 50 | 45 | <10 | 37
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 230.1 | 222 | 229 | 223
электропроводность | 2500 | μS | 1 | 999 | 880 | 987 | 972
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | 12 | 12 | 6 | 5
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 2кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2024год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 2квартал | 2квартал | 2квартал | 2квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool,Geoloogija tn.13, toiduplokk | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 201/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 202/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 204/24 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 203/24
дата отбора пробы |  |  |  | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024
протокол составлен |  |  |  | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 14.05.2024
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 34 | 43 | 29 | 18
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 230 | 215 | 241 | 250
электропроводность | 2500 | μS | 1 | 904 | 823 | 907 | 903
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | 7.5 | 3 | 7 | 9
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев