## 1kv
Joogivee kontroll ühisveevärgist 2025a.
AS Sillamäe Veevärk
|  |  |  | 1kv. | 1kv. | 1kv. | 1kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
analüüsi tulemused võtja |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 72/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 71/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 70/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 73/25
proovi võtmise kuupäev |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05
protokoll koostas |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10
näitajad | piirsisaldus | Ühik | proovide arv kvartalis
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
koloniate arv | 100 | pesa/1ml | 1 | 49 | 48 | 56 | 59
raud | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
kloriid | 250 | mg/l | 1 | 237.5 | 200.2 | 246.4 | 203.8
elektrijuhtivus | 2500 | μS | 1 | 1004 | 883 | 1005 | 907
hägusus | Ebatavalise muutusteta | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
värvus | Ebatavalise muutusteta | kraadi | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
lõhn | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
maitse | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi pea insiner B.Kossarev

## 2kv
Joogivee kontroll ühisveevärgist 2025a.
AS Sillamäe Veevärk
|  |  |  | 2kv. | 2kv. | 2kv. | 2kv.
Proovivõtmise koht,aadress |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
analüüsi tulemused võtja |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
proovi kood |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 282/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 281/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 279 /25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 280/25
proovi võtmise kuupäev |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20
protokoll koostas |  |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25
näitajad | piirsisaldus | Ühik | proovide arv kvartalis
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
koloniate arv | 100 | pesa/1ml | 1 | 55 | 16 | 43 | 41
raud | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4
kloriid | 250 | mg/l | 1 | 283.6 | 249.9 | 287 | 241
elektrijuhtivus | 2500 | μS | 1 | 1040.5 | 907.5 | 1030 | 912.5
hägusus | Ebatavalise muutusteta | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
värvus | Ebatavalise muutusteta | kraadi | 1 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0
lõhn | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
maitse | Ebatavalise muutusteta | palli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Sillamäe Veevärgi laborant T.Danilova(atesteerimistunnistus №2451/24)
AS Sillamäe Veevärgi pea insiner B.Kossarev