## 1КВ
Контроль питьевой воды на нососных станциях 2025 год
AS Sillamäe Veevärk
резервуары питьевой воды
|  |  | 1kv. | 1kv.
место отбора пробы и адрес |  |  | mikroraiooni pumbajaam,Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
выдаёт результаты анализов |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 03/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 02/25
дата отбора пробы |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07
протокол составлен |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11
показатели | единица измерения | предельно допустимые концентрации
coli-laadsed bakt. | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
enterokokid | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
esherichia coli | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
число колоний | число колоний на 1мл. | до 100 | 13 | 11
аммоний | мг/л | 0.5 | 0.1 | 0.1
мутность | еденица мутности | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | <1,0 | <1,0
электропроводность | мСм/см | 2500 | 889 | 1016
фториды | мг/л | 1.5 | 0.63 | 0.62
хлориды | мг/л | 250 | 198.6 | 252
запах | баллы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | 0 | 0
марганец | мкг/л | 50 | 6 | 20
натрий | мг/л | 200
нитраты | мг/л | 50 | 0.7 | 0.6
нитриты | мг/л | 0.5 | <0,003 | <0,003
перманганатная окисл-сть | mgO2/l | 5 | 1.9 | 1.9
железо | мкг/л | 200 | 38 | 43
сульфаты | мг/л | 250 | 3.8 | 2.1
PH | еденица PH | 6.0-9.0 | 7.8 | 7.8
цветность | градусы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | <7,0 | <7,0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 2кв
Контроль питьевой воды на нососных станциях 2025 год
AS Sillamäe Veevärk
резервуары питьевой воды
|  |  | 2kv. | 2kv.
место отбора пробы и адрес |  |  | mikroraiooni pumbajaam,Viru pst.39b | linna pumbajaam, I.Pavlovi12b
выдаёт результаты анализов |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 214/25 Nr.BKV 411/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 213/25 Nr.BKV 283/25
дата отбора пробы |  |  | 15.04.2025 27.06.2025 | 15.04.2025 20.05.2025
протокол составлен |  |  | 21.04.2025 30.06.2025 | 21.04.2025 25.05.2025
показатели | единица измерения | предельно допустимые концентрации
coli-laadsed bakt. | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
enterokokid | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
esherichia coli | число колоний на 100мл. | <1 | 0 | 0
число колоний | число колоний на 1мл. | до 100 | 26 | <10,0
аммоний | мг/л | 0.5 | 0.2 | 0.2
мутность | еденица мутности | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | <1,0 | <1,0
электропроводность | мСм/см | 2500 | 910 | 1033
фториды | мг/л | 1.5 | 0.65 | 0.64
хлориды | мг/л | 250 | 183 | 236
запах | баллы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | 0 | 0
марганец | мкг/л | 50 | 10 | 24
натрий | мг/л | 200 | 171.01 | 196.29
нитраты | мг/л | 50 | 0.3 | 0.2
нитриты | мг/л | 0.5 | <0,003 | <0,003
перманганатная окисл-сть | mgO2/l | 5 | 2.2 | 2.2
железо | мкг/л | 200 | 51 | 41
сульфаты | мг/л | 250 | <1,0 | <1,0
PH | еденица PH | 6.0-9.0 | 7.9 | 7.8
цветность | градусы | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | 0 | <7,0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев