## 1кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2025 год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 1квартал | 1квартал | 1квартал | 1квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 72/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 71/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 70/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 73/25
дата отбора пробы |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05
протокол составлен |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 49 | 48 | 56 | 59
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 237.5 | 200.2 | 246.4 | 203.8
электропроводность | 2500 | μS | 1 | 1004 | 883 | 1005 | 907
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 2кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2025 год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 2квартал | 2квартал | 2квартал | 2квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 282/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 281/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 279 /25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 280/25
дата отбора пробы |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20
протокол составлен |  |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 55 | 16 | 43 | 41
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 283.6 | 249.9 | 287 | 241
электропроводность | 2500 | μS | 1 | 1040.5 | 907.5 | 1030 | 912.5
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 3кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2025 год
AS Sillamäe Veevärk |  |  |  | 3квартал | 3квартал | 3квартал | 3квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 512/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 514/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 492 /25 Nr.BKV 594/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 491/25 KATSEPROTOKOLL 576/25
дата отбора пробы |  |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 18.08.2025 16.09.2025 | 18.08.2025 9.09.2025
протокол составлен |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 21.08.2025 24.09.2025 | 22.08.2025 24.09.2025
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | <10,0 | 47 | 61 | 77
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 241 | 170.8 | 239 | 239
электропроводность | 2500 | µS/cm | 1 | 981 | 862.5 | 793 | 993
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | <7,0 | 12 | <7,0 | <7,0
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев

## 4кв
Контроль питьевой воды из водопроводов 2025 год
AS Sillamäe Veevärk
|  |  |  | 4квартал | 4квартал | 4квартал | 4квартал
место отбора пробы и адрес |  |  |  | Vanalinna kool, tn.Hariduse 6, köök | Vanalinna kool, tn.Geoloogia 13, köök | V.Majakovski tn.17, veesisendus | Kesk tn.1, veesisendus
выдаёт результаты анализов |  |  |  | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS | OÜ LABOR PLUSS
код пробы |  |  |  | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 700/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 699/25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 702 /25 | KATSEPROTOKOLL Nr.BKV 701/25
дата отбора пробы |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04
протокол составлен |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07
показатели | допустимая концентрация | единица измерения | число проб в квартал
Coli-laadsed bakt. | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.coli | 0 | pesa/100ml | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokokid | 0 | pesa/100ml |  | 0 | 0 | 0 | 0
число колоний | 100 | pesa/1ml | 1 | 70 | 39 | 80 | 72
железо | 200 | μg/l
PH | ph ühik |  | 1 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7
хлориды | 250 | mg/l | 1 | 244.6 | 191.4 | 243.9 | 246.4
электропроводность | 2500 | µS/cm | 1 | 1024 | 877.5 | 1025 | 1026
мутность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | NТU | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
цветность | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | градус | 1 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0
запах | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
вкус | приемлемый для потребителя,без неестественных изменений | балл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
лаборант водоканала Т.Данилова(атестационное удостоверение№ 2451/24)
главный инженер водоканала Б.Косарев